福建省东南电化股份有限公司

厂区接地系统优化改造项目

技术规格书

需  方：福建省东南电化股份有限公司

日  期：2025.09

1 总则

1.1 本规格书适用于福建省东南电化股份有限公司厂区接地系统优化改造项目。它提出了福建省东南电化股份有限公司接地系统优化改造项目安装、调试和试验等方面的技术要求。

1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方在项目所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方应完全符合本规范书的要求。

1.4在设备投运过程中及运行两年以内，如发生质量问题，投标方应无偿提供维修或更换。

1.5投标方应对项目范围内的设备及其附件的功能实现负有全责。投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.6投标方必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》，具备电力工程施工总承包三级以上或建设行政主管颁发的有效的机电工程安装总承包三级以上资质。

1.7投标方具备至少2个与本项目同类业绩；

1.8投标方应通过ISO9001质量管理体系认证；通过ISO14001环境管理体系认证；通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证或（OSHMS）职业安全健康管理体系认证。

1.9本规格书经招、投双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2 项目概述

本项目为东南电化一、二期装置区接地网优化改造项目，需按设计院设计更新现有接地网，将一、二期内建筑单体形成有效连接。接地系统为 TN - S 系统，包括装置的工作接地、保护接地、防静电接地及防雷接地共用接地装置，且全厂接地连成一网。

3 施工范围

项目施工范围详见石化院设计图（含土建和设备施工）。（详见附件：石化院设计图）

本项目所涉及材料其中石化设计开列的铜包钢扁钢和铜包钢接地极由招标方负责，其余项目涉及的材料均由投标方负责；

投标方提供施工和技术服务。

4 技术要求

投标方需现场对项目所涉及范围和连接点进行现场工程量的确认，根据招标方提供的设计图纸，在投标文件中对其施工内容和范围进行详细说明，并进行报价，不包括以上完整内容的投标将被视为部分报价，其参选资格将被拒绝。投标方应对土建开挖回填和设备的安装、接线、调试和测试总负责。

4.1投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：《电气装置接地设计规范》GB50169-2024

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T50065

《建筑电气工程施工质量验收规范》 ‌GB 50303-2015

4.2全厂接地电阻不得大于1欧姆，否则增打接地极。

4.3接地干线采用40x4铜包钢扁钢。接地极采用Φ25铜包钢接地极， L =2.5m。接地极及接地干线埋深﹣0.8米（以平整后室外地坪计算）

4.4将各建筑单体接地引出线引入接地井内，采用断接卡形式与接地干线紧密连接，断接卡用螺栓固定后，涂黄油用塑料薄膜包好扎紧，以防腐蚀。针对接地引出线失效单体，采用40x4铜包钢扁钢与建筑柱面断接卡焊接后引入接地井内。

4.5、铜包钢扁钢连接应采用热熔焊接方式，不可采用电焊方式，所有焊接部位做防腐处理。

4.6接地装置安装标准图集14D504《接地装置安装》,15D502《等电位联结安装》。及国家相关标准规范施工。

4.7接地线位置可根据现场情况适当调整。

- 5项目管理要求：

- 5.1 因投标方施工不力造成的设备损坏报废，损失由投标方进行全额赔偿，并接受招标方的考核处罚。

- 5.2 投标方应遵守招标方制定的相关安全文明生产制度，保证现场设备洁净无积尘，保证做到工完、料尽、场地清。

- 5.3 投标方应在施工过程做好各种施工方案（含质量控制点）、施工记录、解体分析报告、总结等施工文件。

5.4 投标方提供现场施工人员的配置情况，并出具公司及工作人员的资质及特种相关操作证供招标方审查。

5.5 投标方依据施工计划节点工期，详细排出具体的施工工期网络图，并组织控制好施工进度，严格按照网络图的工期进行。

- 5.6 投标方认真组织和搞好二级检查验收，层层把好设备检修质量关，项目负责人搞好施工的自检验收。

- 5.7 针对施工过程中的 W 点、H 点，施工后方必须提前通知招标方相关专业质检人员，经招标方质检人员确认并经书面会签后，施工方方可进行下一道程序施工。

- 5.8 投标工方认真做好各项目的施工记录，做到记录真实准确、清晰、完整、不漏项。做好项目施工工作总结报告。

- 5.9 检修中使用的量具、器具要有检定合格证，并在有效使用期内。

- 5.10 在施工期间发现设备存在新的问题时应及时按程序逐级汇报，以便领导决策和组织处理、以及申请延长工期。

- 5.11 本工程施工区域处于东南电化生产区内，投标方于施工期间应遵守我司各项规章制度，无条件服从我司有关部门指挥和安排，在确保安全生产的条件下合理安排工序和工期，做到生产和施工两不误，由此可能产生的工时损失，投标方应自行考虑。投标方在进行项目施工前必须按项目办理工作票，工作票的措施必须做到严密，以确保施工状态的系统与运行状态的系统能够安全的隔离。

- 5.12 投标方在作业期间必须按时参加由招标方组织的检修协调会，便于解决施工过程中存在的问题。

- 5.13 进入现场参加施工的人员，应进行安全规程的学习，考试合格方可参加作业。

- 5.14 参加项目施工人员必须正确佩带安全帽,严禁穿高根鞋或带钉的鞋。严禁酒后进入作业现场。

- 5.15 从事高处、高温、有毒、放射性物质等工作的人员必须经体格检查，合格者方可上岗。

- 5.16 特殊工种的工作人员应持证上岗。

- 5.17 使用的扳手、千斤顶等工具应拴上尼龙绳，防止工具坠落伤人。

- 5.18 在汽缸、金属容器、潮湿场所及管道内的照明，必须使用行灯。行灯电压不得超过 12V，行灯电源线应使用软橡胶电缆，行灯应有保护罩。

5.19 在金属容器内，应有两人以上在一起工作，外面应有专人监护；工作完毕后，工作负责人应清点人数，检查确实无人和工器具、材料留在内部且无火灾隐患后方可封闭。

- 5.20严禁在施工的管道及容器内存放工具和材料。管口朝上的均应加盖或加塞。

- 5.21加强对起吊工作的安全管理，起吊工作应设专人指挥，专人监护，工作人员分工明确，设备起吊前由工作负责人对吊具进行认真检查以免损坏设备和伤及人身。

- 5.22高处作业人员要扎好安全带，工作负责人要随时了解和掌握工作人员的身体和心理状态，保证作业人员均能符合高处作业要求，同时，对脚手架、安全带等高处作业设施和安全器具做好使用前的检查，保证作业设施和安全器具好用可靠。

- 5.23电气工器具在使用前应进行检查，绝缘不合格的、防护设施不全的电动工器具不得使用。在使用电气工具时要严格执行安全规程，杜绝违章行为。

- 5.24由于工作需要打开的孔洞、栏杆等应设围栏，工作后应将盖板和栏杆恢复。

- 5.25施工开始前，工作负责人应带领工作人员检查隔断措施，确认内部无残压和汽水喷出伤人的情况下，方可开始工作，在分解、检修及安装的过程中，严格执行安全规程的有关规定防止机械伤害。

- 禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。

- 5.26 火焊管和电焊线不准交叉作业。

- 5.27 在油区设备附近地点及主厂房内防火部位工作，如须动用电、火焊时，要办动火证;经化验人员化验，确认空气中氢含量在合格范围内，方可工作。同时，准备好消防器材，并设专人监护。

- 5.28 材料、设备应按指定的地点整齐摆放，设备应有可靠的支垫。材料、设备的摆放应保证通道畅通，并应符合搬运及消防的要求。

- 5.29 作业场所应保持整洁，垃圾、废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”坚持文明施工。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷。

- 6工程考核：

- 6.1进度考核

- 6.1.1因投标方原因未能按照要求在工期内完成大修项目，每延误工期1天，扣除合同金额5%。

- 6.1.2按招标方要求大修项目竣工后30天内及时向招标方移交竣工资料（施工文件包、总结报告，及其电子版），否则每超期1天，扣 2000 元；移交的技术资料有一项不符合要求，扣100元。

- 6.2质量考核

- 6.2.1 项目完成后180天内不发生临检，在此期间因质量原因造成的临检， 每发生1次扣除合同金额5%，并承担招标方造成的直接经济损失。

- 6.2.2 施工期间严格执行三级验收制度，发生漏检，每项扣500元，未按规定程序验收或验收不合格，每项扣500元，因返工影响工期的，每延误工期1天，扣除标段合同金额5%。

- 6.2.3 施工完成后设备要达到无积灰，物见本色，标志齐全，防护设施完整等安全文明生产要求，每发现1处不合格，扣除合同金额 100~500元。

- 6.3安全考核

- 6.3.1检修期用临时电源、临时照明等要求有使用申请报告，不允许私自接线， 电源线一处不合格扣500元；私自接电源线扣1000元；

- 6.3.2发生重大责任事故，招标方有权视情节轻重对投标方进行扣罚，扣罚幅度由招标方掌握；扣罚的金额从支付给投标方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，投标方仍需赔偿。

- 6.3.3发生人身重伤事故及其它责任事故，招标方有权视情节轻重对投标方进行扣罚，扣罚幅度由招标方掌握；扣罚的金额从支付给投标方的应付款项中扣除， 应付款项不足扣除的，投标方仍需赔偿。

- 6.3.4发生人身轻伤视情节每人次考核1000元。

6.3.5发生火险，每次考核责任单位2000元；发生火灾事故，招标方有权视情节轻重对投标方进行扣罚，扣罚幅度由招标方掌握；扣罚的金额从支付给投标方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，投标方仍需赔偿。

6.3.6 严格执行操作票、工作票制度。工作票不合格（含工作票到期未延期、工作班成员代签名等），每份考核500元；无工作票施工（含现场作业人员未携带工作票）每次考核1000元。

- 6.3.7 安全措施不全每次考核500元，经指正后不能及时补救或重复出现的每次考核1000元。

- 6.3.8 高空落物未造成后果每次考核500元，造成后果的根据情节轻重进行考核。

- 6.3.9 进入检修现场不按规定着装每人次考核200元。

- 6.3.10 由于人为责任造成的设备损坏视情节每次考核500元，同时还应对损坏设备全额赔偿。

- 6.3.11 不戴安全帽每人次考核100元。安全帽佩戴不规范每人次考核100元。

- 6.3.12高处作业用的脚手架、梯子或跳板等均应满足相关要求。不符合要求每项考核500元。

- 6.3.13 不正确使用工具或使用不合格工具每次考核200元。

- 6.3.14 危险作业不按要求制定安全措施每次考核200元。

- 6.3.15 特殊工种必须持证上岗，否则每人次考核200元。

- 6.3.16 高空作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，并一律使用工具袋。否则每人次考核500元。经指正后不能及时整改或重复出现的每次考核1000元。

- 6.3.17 作业点没有危险点预防及控制措施，每次考核200元。

- 6.3.18 氧气、乙炔瓶未按规定使用的，一次考核200元。

- 6.3.19 电动工器具无漏电保护器使用一次考核200元。

- 6.3.20 进入容器内工作，工作人员不得少于二人，其中一人在外面监护。监护人应站在能看到或能听到容器内工作人员的地方，以便随时进行监护。监护人不准同时担任其他工作。否则每项考核200元。

- 6.3.21 进入容器内工作使用的行灯，应严格按安规规定的执行。否则每次考核200元。

- 6.3.22 工作开始前，工作责任人应将分工情况、安全措施布置情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚后，方可下达开工命令。违者每次考核200元。

- 6.3.23 不按有关消防制度的规定，私自动用（移动）消防器材或挪作他用的每次考核200元；现场消防设施周围不得堆放杂物和其它设备，否则每次考核200元；未按要求整改的加倍处罚。

- 6.3.24 高空作业未系安全带每人次考核500元，作业时必须正确使用安全带， 违者考核500元/次。

- 6.3.25 现场吸烟每人次考核1000-2000元，检修现场有烟头每个考核200元（谁的检修区域谁负责）。发现在汽机侧吸烟考核2000元/次。

- 6.3.26 电焊机的接地线应接在被焊接的设备上，接地点应靠近焊接点，并采用双线接地，不准采用远距离接地回路，否则每处考核200元。

- 6.3.27 电焊工离开工作场所时，必须把电源切断，违者考核500元/次。

- 6.3.28 高空电焊作业时，未做好防止火星飞溅措施的，考核200元/次。

- 6.3.29 向招标方借用的工具或设备，必须正确使用并保管完好，未按规定使用或损坏，考核200元/次，并按原价赔偿。

- 6.3.30 必须配备至少一名专职安全员，未按规定配备的，考核500元并限期整改；未按要求整改的加倍处罚按相关规定处理。

- 6.3.31 发生其它违章作业行为，参照公司相关规定，视情节每人次考核200～ 1000元。

- 7 现场文明考核：

- 7.1 项目现场每天必须做到工完、料尽、场地清。未能达到招标方文明生产要求的，每次考核500元并必须立即整改；如指出后不能及时整改，则加倍考核。项目施工垃圾未按规定地点堆放，每次考核500元并必须立即整改。如指出后不能及时整改，则加倍考核。

- 7.2 项目工作中造成地面损坏或建筑物永久性污染的视情况每处考核500元，并承担修复或清理费用。

- 7.3 解体后的设备、部件未按定置管理要求摆放，每次考核200元。

7.4 电缆孔洞、穿墙孔洞等工作结束后封堵应严密、整齐、美观，不合格一处考核500元。

7.5 施工现场照明充足，不合格一处考核200元。

- 7.6 施工用各类工具车、起重机械卫生合格无积灰、积油，不合格一处考核200元。

- 7.7 施工后设备附件不齐全，每处考核500元，并给予补齐。

- 7.8 各种油类不按规定存放的每发现一次考核200元；各类废油应及时倒入指定的容器内，违者每次考核200元，造成污染的视情节轻重每次考核500—2000元。

- 7.9 工作材料应按规定存放，未执行的发现一次考核200元